ZKY-2000型真空度测试仪说明书

一、概述

真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器，其核心部件是真空灭弧室，由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的，所以它不象油开关，SF6开关那样容易检测其质量。传统上，真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法，这种方法只能粗略判断真空开关的真空度。

ZKY-2000型真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备，以单片计算机为主控单元，测试过程完全实现自动化。该仪器的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法，而采用离子电荷来做标定。这样，有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰，使测试稳定可靠。由于采用计算机为主控单元，该仪器能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流。本仪器最突出的特点是：实现了真空灭弧室的免拆卸测量，直接显示真空度值，使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态，为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据，为电网的安全运行提供了有力保障，克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。

本仪器测量精度高，操作简单，携带方便，抗干扰能力强，特别适用于供电单位现场测试，是真空断路器生产、安装、调试、维修的必备仪器之一。

二、测试原理

将灭弧室的两触头拉开一定的开距，施加脉冲高压，与残余气体分子发生碰撞电离，所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管，在同等真空度条件下，离子电流的大小也不相同，当测知离子电流后，通过离子电流一真空度曲线，由计算机自动完成真空度的计算，并显示真空度值。

三、操作面板示意图

四、技术参数

1.真空度测量范围：    9.999×10-1～1×10-5

2.离子电流测量范围：    9.999×10-1～1×10-7

3.测  量  误  差：    ＜5%

4.测 量 分 辨 率：    10-5pa

5.允许环境温度：    -20℃～50℃

6.空  气  湿  度：    ≤80%RH

7.电          源：    AC，220V，50Hz±10%

8.外  型  尺  寸：    420×290×210（mm）

9.高  压  输  出：    脉冲≤30kV15kHz

⒑重          量：    8kg

五、使用方法

（1）本仪器分两种用途使用：

1、用于真空灭弧室生产线中灭弧室的质量控制，断路器生产厂家的灭弧室的入库检验。

2、用于检测安装于开关整机上的真空灭弧室的真空度。这类检测主要用

于供电部门的例行检修及容量试验中对真空灭弧室承受能力的判定。

（2）连线：

使灭弧室触头至于分状态，将高压线和信号输入线分别接灭弧室的动端与静端。注意，高压线应悬空

注意：使用前仪器必须良好接地！  。检查连线正确后便可开机。

将仪器的电源开启后，显示屏显示菜单如下图：

（3）管型选择：

测量时，首先选择管型，仪器内已存入多种管型，具体参数见附录表格。

1、管型选择操作方式：

按[选择键]，使[◢◢]指向选择测试管型，按[确认键]，用［＋键］或［－键］调整管型参数，当显示器显示管型与所需测量的管型代号一致时便可，按[确认键]，返回主菜单。若说明书中没有给出要测量的管型时，可用尺寸相近，接线方式相同的管型代替。

2、测量

按[选择键]使[◢◢]至测试真空管“Pa”，按[确认键]仪器处于测量状态。并自动完成所有的测量、计算、显示等全过程。

3、打印：

若需打印测试数据，则按[确认键]返回主菜单，按[选择键]使[◢◢]至打印测试数据，再按[打印键]，即可打印出所有测量数据。

4、如果没有可代用的参数，则可按[选择键]使[◢◢]指向“A”，这样可直接给出电离电流，一般来说。电离电流（A）较真空度（Pa）小2个数量级。

六、硬件构造

ZKY-的硬件大致分为四部分

1、CPU主控单元

该部分用于接收用户指令，控制显示器进行各种显示，产生高压单元所需的脉冲信号，及对磁控电流控制单元发出各种控制指令，负责整个测量过程的精确时序控制，该单元是整个系统的主体。

2、高压控制板

高压部分将控制部分送来的具有一定占空比的信号进行功率放大，驱动高压变压器，从而产生测量所需的高压。

3、按键与显示板

按键部分用于用户指令，操纵按键使仪器处于不同的工作状态。

显示部分用于显示系统的各种参数。

4、打印机

用于打印输出所测量的参数，打印结果如下所示：

TESTED BUIC-Ⅲ               TESTED BYUC-Ⅲ

PRESSURE：3.260E-5Pa         CURRENT：2.621E-6A

（真空度值）                 （漏电流值）

TUBE NO： （管编号）         TUBE NO： （管编号）

TUBE TYPE：（管型）           TUBE TYPE：（管型）

DATE：    （日期）           DATE：    （日期）

TEST REPORT                  TEST REPORT

（检验记录）                 （检验记录）

七、使用注意事项

1、该仪器属精密仪器，电路板布线密度较大，一般要求存放于较干燥的地方。若环境较潮湿，则应经常通电。

2、若测试后真空度值显示为零，应检查灭弧室表面是否清洁。因为表面不清洁可能使漏电的变化值大于电离电流值，这样，测量值减去漏电后小于零，而被仪器判为零。发生这种情况后，将灭弧室表面檫干净，再做试验，一般来说这样得到的真空度值较精确。

3、使用时，高压输出线不得触及人体，以防触电。

4、高压指示灯亮时，不要触及高压线，以防触电。

5、拆装打印纸在仪器先断电的情况下进行，以免损坏打印机。换纸时，将前面板打开，用食指和拇指捏紧打印机两端的两夹片轻轻拖出打印机，使出纸口略高于仪器面板，但不能拖出距离太大，将新纸端口部分剪成尖头状，插入打印机的进纸口，打开仪器电源开关，按下打印键，使纸从打印机的上端走出一段距离，插入面板出口缝导出。盖好打印机面板，装纸完毕。

6、本仪器无任何用户可维修的部件,如出现故障,请专业人员维修,或与供应商联系,切勿擅自打开仪器,以免发生意外或造成不必要的损失。

7、本仪器真空度测量范围在9.999×10-1～1×10-5之间,离子电流测量范围在9.999×10-1～1×10-7之间，当真空管的真空度大于10-2 Pa或离子电流大于500uA时建议该真空管报废。

8、若真空管内压力等于大气压(即真空管破损)，本仪器测量范围内, 本仪器则拒绝检测，返回初始状态。

（注：击穿后，仪器有可能出现显示不正常，此时，从新开机后仪器回到正常状态，本仪器切勿超常时间工作。）

八、附件

1、信号输入线      一根      2、5A 、保险丝     二只

3、电源线          一根      4、使用说明书      一份

5、合格证          一份      6、打印纸          一卷

附录

1、JB 3855-1996

用以装配真空断路器的真空灭弧室的气体压力应低于1.33×10-3 Pa ；

2、DL 403-91

在规定的使用有效期内，开关管内的真空度不得高于6.6×10-2 Pa 。

ZKY-2000型真空度测试仪管型参数表

| 管型号 | 真空管型号 | 曾用型号 | 外径（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宇光电工厂产品 |
| 01 | ZMD-10-20（25） |  | 100 |
| 02 | ZMD-10-6.3 |  | 88 |
| 辽宁电子管厂产品 |
| 03 | TD-12/630-16 |  | 79 |
| 04 | TF-12/630-16 |  | 60 |
| 05 | TD-12/1600-31.5B |  | 98 |
| 06 | TF-12/630-20 |  | 75 |
| 宝光电工厂产品 |
| 07 |  | BJ200 | 70 |
| 08 | BD7A-12/2000-31.5 | BD410A | 125 |
| 09 | BD3-12/1000-20 | BD360 | 145 |
| 10 | BD7A-12/1250-20B | BD382 | 110 |
| 11 |  | BD310 | 110 |
| 12 |  | TJ201 | 78.5 |
| 13 | BD11-12/1250-31.5 | BD390 | 110 |
| 14 | TD21-40.5/1600-31.5 | TD810A | 108 |
| 15 | TD14-12/1600-31.5A | TD311A | 106 |
| 16 |  | TD312A | 104 |
| 17 |  | BD381 | 110 |
| 18 | BD11-12/2500-40A | BD395A | 125 |
| 19 | TD14-12/1600-31.5B | TD3111A | 106 |
| 20 | TD14-12/2500-40A | TD3211A | 125 |
| 21 |  | TD3121A | 102 |
| 22 | TD12-12/3150-50 | TD350A | 154 |
| 23 |  | TD321 | 125 |
| 24 |  | TD311 | 108 |
| 25 | BD11-12/3150-40 | BD397A | 125 |
| 26 |  | TD302A | 92 |

扬州嘉宝电气有限公司

TEL:0514-88771234

FAX:0514-88771388

仪器技术要求

量程：80Pa-0.1pa

加热电流：60-150MA

测量范围：  量程：80Pa-0.1pa（0-100格）加热电流：80-150MA

加热电流误差：<0.5%  真空度误差：<15%

显示位数:0.36” 四位数码LED

工作电源:DC 9V  AC:220/50HZ

功率:3VA

# Text boxes

选择测试管型

检验仪器功能

测试真空管Pa

# A

打印测试数据